江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-325          
项目名称：江苏松德生物科技有限公司1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月23日     
江苏省建设厅制

江苏松德生物科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月23日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	江苏松德生物科技有限公司
	项目地址
	司徒

	
	建筑面积
	14269.71㎡
	建筑总高度
	10.25m 

	
	建筑层数
	地上：2层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏松德生物科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-146

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
1、本建筑的防火墙的耐火等级应说明清楚！特别是其中的仓库（防火分区3）周边的防火墙的耐火等级应是4.0h（建规3.2.9条）。

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丙2类”（建设方及负责人应提供依据：具体生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

五、其他

1、一层平面图中的2-2剖面的位置应在楼梯处，对应的屋顶平面的16-17轴，刚性屋面与两侧的彩钢板屋面的构造节点大样，应画清楚！

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	设计人
	殷伟
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏松德生物科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-146

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 框排架设计需满足GB50011-2010-附录H.1.4条相关规定。

2. 计算书：

   1）顶部排架的建模和结构实际工作状况不符。

2）钢梁的翼缘高厚比不满足要求。

3）临近有女儿墙处的屋檩条雪载计算时应满足GB50009-2012-表7.2.1-9规定。

四.设计深度
1. 预埋螺栓中心距柱边应满足≮5d的构造要求。

2. 端山墙排架顶部砼梁仅宜作为填充墙的压顶梁，边钢梁距轴线需标注。缺边钢梁与抗风柱连接大样。

3. 采取何措施保证风吸力作用墙梁内翼缘受压的稳定性。

4. 雨篷梁未设在框柱箍筋加密区时，应加大柱箍筋加密区； 雨篷板底宜设防裂钢筋。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	冷凯凯
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏松德生物科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-146

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1，WL-1，WL-2二层排水支管与立管前的横干管的连接管件未正三通（无此类型的顺水配件），WL-3排水支管有直角转弯，不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）4.3.9条。

2，连接四个大便器的排水支管上未设清扫口。《建水规》GB50015-2003(2009版）4.5.12.2条。

3，底层女卫、一二层男卫无地漏，二层女卫拖布池、地漏无给排水管道连接。《建水规》GB50015-2003(2009版）4.5.7条。 

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1,本工程体量较大，生产塑料制品，且有较大面积的仓库区域，有较大的火灾危险性，建议设置自动喷淋系统。

2,对于简单的二层工程，消防系统应绘制轴侧图，本工程原理图过于简单，对于一些阀门位置、室内阀门井的设置均未作交代。

3，消防系统排气阀不在系统最高处。

4，女卫给水支管高度1.1米，是否超越窗台高度，请核查。


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏松德生物科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-146

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、AP3、AP4电箱应设置计量装置。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


松德生物科技1#厂房2016（勘）170 （ 勘察 ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、按V3设定其②、③的5ak偏高，请核实②、③层fak。

  2、地下水腐蚀性评价没有无腐蚀等级，不符09版岩土规范。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


