江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-326          
项目名称：江苏鱼跃医用器材有限公司4#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月22日     
江苏省建设厅制

江苏鱼跃医用器材有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           4#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	4#厂房

	
	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	53103.4㎡
	建筑总高度
	13.30m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅱ  类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	16-078-4

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
1、一层大通道两侧的墙为防火墙，因此所安装的门应为自动关闭的甲级防火门（建规6.1.5条）。

三、强制性标准

无

四、安全隐患

1、半透明U型玻璃墙、镂空花格砖墙，应该提供具体的构造设计，应保证安全！

五、其他
1、单坡跨度10米，建筑找坡较差，屋面找坡重量很大（见屋面规范4.3.1条：一般工业厂房和公共建筑只要对顶棚水平度要求不高或建筑功能允许，应首先选择结构找坡）。

2、防火设计说明的每层两个防火分区，错误！

3、窗的玻璃规格应根据尺寸大小确定玻璃厚度，应说明清楚。窗大样下方的许多说明，平开窗实际上是上悬窗。 


	设计人
	沃烘群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	16-078-4

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，需采取增设梁水平加腋等措施加强，并需注明加腋位置。GB50011-2010-6.1.5条规定。

2. 计算书：

     1）底层基础梁在-0.22m标高，框柱高度取值偏小，底层框柱需包络设计。

     2）有转换构件应提供相应的转换构件计算简图，同时转换柱的箍筋直径不应小于10mm，间距不应大于100mm。

3）基础埋深不同，提供的基础计算书埋置深度均为1.0m不妥。

四.设计深度
1. 分缝处双柱基础顶处需设钢筋加强。

2. 二层雨篷梁需考虑钢雨棚平面外扭矩，钢雨棚预埋螺栓应设计并与砼梁同时预埋施工。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	陈柏春
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	16-078-4

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1，本工程为丙2类厂房，参照《喷规》附录A,应以中危险II级设计，《喷规》GB50084-2001（2005版） 3.0.2条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，XL-37，XL-46距女更衣室较远，核查水带拖行至门口的距离。

2，缺喷淋系统管材及连接。

3，本工程体量较大，宜就近设置湿报警阀间，图中未见喷淋接入管，湿式报警阀和水泵接合器位置（建筑周边设置）不明，应提供屋顶水箱位置及参数。



	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	16-078-4

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、本厂房火灾危险类别为丙类，属有电气火灾危险的场所，应设置电气火灾监控系统，具有电气防火预警功能。详见GB500116-2013的9.1.1条规定及其条文说明，参见14X505图集的P67图示。

四、安全隐患

（无） 

五、其他

1、补充厂房缺供电电源说明。

2、补充消防设备电源监控系统，参见14X505图集的P92～P94图示。

3、补充应急照明强启控制原理图。

4、一层的1～2轴/T～U轴、19～20轴/T～U轴的出口门厅缺“安全出口”及消防疏散指示标志。

5、一层货运区、二层出货区等场所照明、应急照明、火灾探测器设置不全。请自查。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	16-078-4

	一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

无
（三）其它

无
二、其他部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、一层防烟分区2-8未设置排烟口。

2、排烟口不宜设置在排烟风管干管上。

3、为何4-24、25防烟分区各设置两只排烟口。


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张炳华
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郦文秀
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


鱼跃医用器材4#厂房16（勘）078  （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、报告建议浅基础，对北部池塘边界应有加密控制。

  2、干湿交替情况下有弱腐蚀，应提供地下水CP的指标。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


