江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-329          
项目名称：  丹阳市界牌中学新建综合楼  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市界牌中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建综合楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建综合楼

	
	建设单位
	丹阳市界牌中学
	项目地址
	界牌

	
	建筑面积
	3035㎡
	建筑总高度
	16.350m

	
	建筑层数
	地上：4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌中学
	工程名称
	新建综合楼

	设计编号
	16-096

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、绿建专篇，建筑的隔声性能表的外门窗≥45，不正确。

2、绿建专篇外窗的热工性能表，可再生能源应选取：有光伏发电。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、中小学校的卫生间外窗距室内楼地面1．70m以下部分应设视线遮挡措施（中小学规范6.2.14条）。
2、中小学规范8.7.6条：中小学校的楼梯扶手上应加装防止学生溜滑的设施。
3、普通教室冬至日满窗日照不应少于2h（中小学规范4.3.3条、江苏省规划管理规定3.2.12条）；中小学教室应满足冬至日不小于2h的日照标准（省绿建标准5.4.2条）。请分析被遮挡建筑的自身遮挡是否影响满窗日照？及日照效果？（建筑日照计算参数标准4.0.2条）。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、设计说明应说明一下比较好：防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN／m（中小学规范8. 1.6条）。
2、教室的门1200mm设计两扇对开，使用不舒服，建议改为子母门。


	设计人
	钱凯
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌中学
	工程名称
	新建综合楼

	设计编号
	16-096

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，需采取增设梁水平加腋等措施加强，并需注明加腋位置。GB50011-2010-6.1.5条规定。

2. 在-0.80m标高的承台面需设基础梁一道，JGJ94-2008-4.2.6-4条规定。

3. 计算书：

     1）C轴挑外部分的连梁应按折梁计算和配筋，并提供计算书。

四.设计深度
1. 结施-7/14：AL1的箍筋肢距不宜大于250。

2. 桩顶标高未见特殊说明，仅在承台剖面上反映不同的标高，而桩基施工单位是不会关注承台施工图的，很容易搞错，需补充说明。

3. 雨篷板底宜设防裂钢筋。

4. 抗震乙类设防建筑需提供抗震专项审查意见。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	蒋 星
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌中学
	工程名称
	新建综合楼

	设计编号
	16-096

	一、节能方面

1，绿建专篇，是否有再生水应选择，生活热水供应选择太阳能有误，按用途设置水表项：图中本工程单体设总水表，水池为总表下分表，除水池外的生活用水未有效计量。                                
二、强制性条文

（无） 

3、 强制性标准

1，WL-6二至四层排水支管与立管前的横干管的连接管件未正三通（无此类型的顺水配件），不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）4.3.9条。

2，WL-2、WL-4连接四个大便器的排水支管上未设清扫口。《建水规》GB50015-2003(2009版）4.5.12.2条。

3，二至四层女卫地漏设于蹲便高于地面处，不在卫生间最低处。《建水规》GB50015-2003(2009版）4.5.8条。 

4，水泵吸水口未设吸水井，应设旋流防止器。《水消规》GB50974-2014  5.1.12.3条。

5，消防水泵吸水管和出水管上均应设压力表。《水消规》GB50974-2014  5.1.17条。

6，水泵出水管上未设压力开关，且未提供启泵压力。《水消规》GB50974-2014  11.0.4条。

四、安全隐患

1，水池检修人孔底距溢流水位差仅100mm,保护高度偏小，泵房内潜水泵排出流量应大于最大溢流量。 

五、其他
1,WL-1连接小便槽采用地漏方式不妥，且连接管径大于立管管径。

2,JL-2、3和WL-1、2、3系统图有误，与平面不符。

3，绿建专篇，是否有再生水应选择，生活热水供应选择太阳能有误，按用途设置水表项：图中本工程单体设总水表，水池未总表下分表，除水池外的生活用水未有效计量。


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	6
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌中学
	工程名称
	新建综合楼

	设计编号
	16-096

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、稳压泵（消防设备）电控箱应设有明显标志。

2、消防水池应设置液位检测仪并将信号传至消防控制室。

3、总电箱电气火灾漏电流动作报警信号应送至有人值守的值班室。


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


