
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2016〕018
关于印发《 丹阳市界牌中学 新建综合楼工程抗震设防审查意见》的通知
丹阳市界牌中学：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2016  年 9月 28日组织专家对新建综合楼 工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了新建综合楼工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 丹阳市界牌中学 新建综合楼工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2016年9月28日
抄送   江苏文博建筑设计有限公司               
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2016年9月28日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	 新建综合楼
	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司

	建设单位
	丹阳市界牌中学 
	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司

	建筑面积
	3035㎡
	建筑高度
	m
	设防类别
	乙类

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	7度（0.10g）

	使用功能
	公共

	审查意见：         
1、 栏杆顶部水平推力宜按1.50kN/m重新复核；（中小学设计规范）

2、 楼梯滑动支座应采取其加强措施；（防止脱落措施。）

3、 承台连系梁宜同承台顶面齐平，JGJ94-2008-4.2.6-4条规定；

4、 局部外挑结构宜按折梁考虑，重新复核设计。建议板的上部钢筋也按挑板设置；
5、 雨篷板底宜设防裂钢筋（保护层较厚易开裂）；

6、 混凝土容重取25 kN/m3计算偏小（未考虑粉刷面层的影响）；

审查组组长： 

                                             年   月   日


PAGE  
1

