江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-332          
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司凤凰新城52#
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           凤凰新城52#     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	凤凰新城52#

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	13790㎡
	建筑总高度
	15.50m

	
	建筑层数
	地上：4层 地下：1层
	耐火等级
	地下一级

地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城52#

	设计编号
	15-01-002

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、提供的光盘是空白的，没有内容，应重新提供。

2、绿建专篇，楼板的隔声性能未达标。

3、二层大走道是室外空间，应注意明确各个面（冷桥）的保温。另外沿走道的门M1521是保温外门。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、单面开窗的网点的进深与净高比不应大于2﹕1、前后开窗4：1（商店规范4.2.3条）。

2、卫生间距离使用的最远点不应超过50米（参见办公规范4.6.3条）。
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、商店的暗卫生间排气没有？

2、内天井式的楼梯间的内侧扶手高度900是不够的（不仅是水平段），均应考虑1050mm的安全高度（参见通则6.6.3条）。

3、丹阳市有文件要求新建车库内应设置电动车辆的充电设施（车库建筑设计规范3.2.13条）。
4、公用男女厕所宜分设前室，或有遮挡措施（民用建筑通则6.5.1-8条）。

5、设计说明中防火部分未明确项目是否设置自动灭火系统（江苏省2015年质量大检查常见错误）。

6、二层大走道完全敞开，是否要考虑排水？


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城52#

	设计编号
	15-01-002

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、楼梯平法图集应采用16G101－2，梯段参与整体计算时的配筋构造宜按该图集要求执行。

四、设计深度

1、电梯机房层宜按电梯样本提供的集中力输入荷载，复核相应梁的配筋。

2、计算书缺桩反力图。

3、构件配筋简图层标注不明，请自行核对构件配筋。

4、汽车坡道侧壁上的FBZ配筋可能偏小。



	设计人
	陈柏春
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹云
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	华丹云
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城52#

	设计编号
	15-01-002

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1 配电室交代一下消防实施。


	设计人
	聂清
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王辉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城52#

	设计编号
	15-01-002

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、本建筑属人员密集公共建筑物（含商铺、办公等）且N＞0.05次/a，未划为第二类防雷建筑物，不符合GB50057-2010的3.0.3-9条规定。应按第二类防雷建筑物要求，复核引下线间距和防雷网格尺寸。

三、强制性标准

1、消防配电设备（应急照明配电箱）应设置明显标志，详见GB50016-2014 的10.1.9条规定。

2、为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器，其动作电流不应大于300mA，详见GB50054-2011的6.4.3条规定。

3、地下汽车库出入口处的坡道应设置过渡照明，详见 JGJ100-2015的7.4.5条规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、设计依据补充GB50067-2014、JGJ100-2015、JGJ48-2014，并校核电气设计是否符合相关条款要求。

2、应说明商店规模，详见JGJ48-2014的1.0.4条规定。

3、参见14X505图集相关图示，设置电气火灾监控系统、消防设备电源监控器。

4、电源引自何处不详。

5、消防控制室设在何处不详。

6、地面疏散标志应与正常消防疏散指示标志有所区别。

7、1＃配电室、公建配电室应分别设置MEB。
8、补充应急照明强点控制原理图。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城52#

	设计编号
	15-01-002

	一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、车道入口是否设置有防火卷帘，未设置防火卷帘可不设置补风系统。



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郦文秀
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


