江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-333          
项目名称：丹阳市华康乳胶有限公司2#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市华康乳胶有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#厂房

	
	建设单位
	丹阳市华康乳胶有限公司
	项目地址
	司徒

	
	建筑面积
	2249.73㎡
	建筑总高度
	12.65m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华康乳胶有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	16-112

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丙类”，（建设方及负责人应提供依据：具体生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

五、其他

1、总图，建筑南侧车道内的一排停车位应取消，安全距离不足！

2、平屋顶上的后加坡屋面是现浇还是预制件，节点大样没有？


	设计人
	王乐乐
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	胡伟风
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华康乳胶有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	16-112

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

     1）下卧层地基强度验算不满足规范要求，请按规范规定重新计算。

2）缺4.40m开间檩条的选用计算书。屋顶荷载传至屋梁上的线荷载小于实际荷载。不等高的檩条搁置在坡屋梁上需要交代做法。

3）结施-10/14图上WKL5的梁高与计算书不符，提供的梁、柱截面尺寸模糊不清，请自行核对。

四、设计深度
1. 结施-10/14：L2、L3不宜按井梁配加强箍，应按次梁受力配筋。

2. 雨篷板底宜设防裂钢筋。

3. 瓦屋面不宜设闷屋顶，应有通风换气孔。

4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	左威群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华康乳胶有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	16-112

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，消防水箱无侧溢管管中标高，以图中的标高看，溢水管顶与进水管底保护高度不足150mm,不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）3.2.4C条。

2，明露屋顶的消防水箱人孔和进出口阀门应有保护措施。《水消规》GB50974-2014  5.2.4.1条。

3、 强制性标准

1，消防埋地管检修，全部立管关闭，不符合《水消规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

2，屋顶消防水箱出水管缺跨越增压设备的旁通管。

3，水箱最低水位不对，水箱有效储水不足12T，不符合《水消规》GB50974-2014  5.2.1.5条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1,纵向消防环网，底层两路连接厂区环状管网，与室外共同水平成环，应绘出室外环网部分。

2，消防原理与平面不符，XL-1、XL-3未出屋面，其与相邻立管如何连接平面中无。

3，说明7.(3)条，消防泵根据流量开关和压力开关任一信号动作自动启动，不应火灾确认后启动。

4，底层排水管宜单放排出。

5，水箱就地水位装置类型型号、安装位置应提供。

6，WL-1排水支管系统与平面不符。

7，屋顶试验消火栓应设在流量开关后，这样测试动作有效。


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	3
	
	
	1

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华康乳胶有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	16-112

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、总电箱电气火灾漏电流动作报警信号应送至有人值守的值班室。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


华康乳胶2#厂房2016（勘）148（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

  1、以②层为持力层的独基，其地基均匀性定为均匀有误，不满足GB50021-2001第4.1.11条3款。
三、勘察深度

（无）


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


