（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市市场服务中心
	工程名称
	访仙小商品市场

	设计编号
	16-129

	五、其他

1、建筑专业说明，本项目做了自动喷淋系统，而水专业没有设计自动喷淋系统，因此800mm高的防火封堵不符合规范要求！



	设计人
	沃洪群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


