江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-328          
项目名称：丹阳市交通局丹阳市珥陵客运站 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市交通局：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市珥陵客运站     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市珥陵客运站

	
	建设单位
	丹阳市交通局
	项目地址
	珥陵

	
	建筑面积
	338.1㎡
	建筑总高度
	11.2m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	中设设计集团股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市交通局
	工程名称
	丹阳市珥陵客运站

	设计编号
	20161086

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。

2、办公性质的建筑，五类空气污染物为Ⅱ类民用错误！应改为Ⅰ类（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

（三）、其它 

1、应提供节能审查用的光盘（软件自动生成文件）。

二、强制性条文

1、本工程未设自动喷淋，因此玻璃幕墙上下间的防火挡墙高度900mm应改为1200mm（建规6.2.5条）。

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、虽然建筑小，但是本建筑的外墙还是应在每层的适当位置设置可用供消防救援人员进入的窗口（建规7.2.4条）。

2、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞。玻璃的安全性能应提供要求（有些需钢化玻璃）。


	设计人
	杨卉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	苏旭峰
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	苏旭峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	苏旭峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市交通局
	工程名称
	丹阳市珥陵客运站

	设计编号
	20161086

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、柱配筋不宜按单偏压计算。

四、设计深度。

1、缺绿建专篇、结构设计说明

2、结施03，7.15梁平面图中B轴3－5轴间梁跨中钢筋无法识别，需明确。

3、5轴外构架表达与建施不符，3.550、7.150处宜设挑梁。



	设计人
	马俊杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	黄晋骞
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	黄晋骞
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	黄晋骞
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市交通局
	工程名称
	丹阳市珥陵客运站

	设计编号
	20161086

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1,水施01，应提供市政接入点雨污市政标高。

2，水施02中有室外消防系统及泵房说明，图中仅有附近的市政消火栓，并无相关设计内容。


	设计人
	唐路
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄晓
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	黄晓
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市交通局
	工程名称
	丹阳市珥陵客运站

	设计编号
	20161086

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、疏散通道、候车室未设置应急照明，不符合GB50016-2014的10.3.1条规定。

2、烧饭间使用天然气或液化石油气，未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016-2014的8.4.3条规定。

三、强制性标准

1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、设计依据补充《交通客运站建筑设计规范》（JGJ/T60-2012），并校核电气设计是否符合相关条款要求。

2、应说明汽车客运站的站级，详见JGJ/T60-2012的3.0.3条规定。
3、补充总图设计依据及室外照明配电系统图。


	设计人
	蒋经昭
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈 鹏
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	陈 鹏
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


珥陵客运站14-171（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

  1、③层土为中软土，本场地定为有利段不当，不符GB50011-2010第4.1.1条
三、勘察深度

（无）


	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


