江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-330          
项目名称： 丹阳宏源塑业有限公司1#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月23日     
江苏省建设厅制

丹阳宏源塑业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月23日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	丹阳宏源塑业有限公司
	项目地址
	吕城

	
	建筑面积
	2560㎡
	建筑总高度
	13.650m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳宏源塑业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	15-065-1

	一、建筑（节能）方面

（无）
二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丙几类？”，（建设方及负责人应提供依据：具体生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

五、其他
1、总图中，本建筑与用地界线距离不足5米（建规3.4.12条）。
2、缺项目负责人（厂房应由注册结构工程师担任）。

3、设计是2015年04月设计的，设计出图专用章、注册建筑师章均已过期！

4、设计应说明清楚建筑排烟的内容（窗大样已有：相似此功能）。

5、设计说明：缺工程等级！

6、建筑平面图：电梯机房缺相应设计，或文字说明情况！

7、部分省标图集已经作废！


	设计人
	丁剑
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	胡伟风
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳宏源塑业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	15-065-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

1. A/6轴基础与相邻B/6轴基础埋深不在同一个标高，应按安全坡比放台阶。

三.强制性标准  

（无）

四.设计深度
1. 结施-8/9：电梯机房楼面标高建筑显示高于屋面0.30m，结构图未反映出来，且机房板厚宜加强。

2. 雨篷板底宜设防裂钢筋。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	李 舒
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹云
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	华丹云
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳宏源塑业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	15-065-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1，本工程消防接入点压力0.4MPa,三层消火栓栓口动压不足。《水消规》GB50974-2014  7.4.12.2条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1,应说明水箱设置高度，否则难以判定是否符合要求。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳宏源塑业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	15-065-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、总电箱电气火灾漏电流动作报警信号应送至有人值守的值班室。

2、供电电源引自何处不详。

3、火灾应急疏散照明自备蓄电池时，应采用LED灯。


	设计人
	凌 霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


宏源塑业1、4#厂房15（勘）083（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、没有地下水水位量测记录，不符GB50021-2001第7.2.2条要求。

  2、地下水对钢结构定为微腐蚀，结论有误。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


