江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-331          
项目名称： 丹阳宏源塑业有限公司4#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月23日     
江苏省建设厅制

丹阳宏源塑业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           4#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月23日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	4#厂房

	
	建设单位
	丹阳宏源塑业有限公司
	项目地址
	吕城

	
	建筑面积
	7824㎡
	建筑总高度
	18.75m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳宏源塑业有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	15-065-2

	一、建筑（节能）方面

（无）
二、强制性条文
1、玻璃幕墙在楼层处的防火分隔（建12的5#节点大样）应该是高度大于1200mm的“防火玻璃墙”，但MQ平面大样，没有考虑到防火要求，而且，即使采用防火玻璃，其配置最多是“防火玻璃窗”，达不到“防火玻璃墙”的要求，务必设计到位（建规6.2.5条）。

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丙几类？”，（建设方及负责人应提供依据：具体生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

五、其他
1、总图中，本建筑与用地界线距离不足5米（建规3.4.12条）。
2、缺项目负责人（厂房应由注册结构工程师担任）。

3、设计是2015年04月设计的，设计出图专用章、注册建筑师章均已过期！

4、设计应说明清楚建筑排烟的内容（窗大样已有：相似此功能）。

5、设计说明：缺工程等级！

6、建筑平面图：电梯机房缺相应设计，或文字说明情况！

7、部分省标图集已经作废！

8、楼梯1缺画剖面图，而且特别要注意，天井式栏杆高度应1050mm以上。


	设计人
	丁剑
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	胡伟风
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳宏源塑业有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	15-065-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准  

1. 计算书：

     1）下卧层地基强度验算不满足规范要求，请按规范规定重新计算。

四、设计深度
1. 结施-11/13：电梯机房楼面梁的设置不符合框架结构受力体系。

2. 雨篷板底宜设防裂钢筋。

3. 折梁楼梯的钢筋平折段锚固长度须在图中注出。

4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	李 舒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹云
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	华丹云
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳宏源塑业有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	15-065-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1，XL-4与XL-6 间的埋地管段上应设阀门，否则消防埋地管检修，全部立管关闭，不符合《水消规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

2，考虑水箱防旋流高度，水箱最低水位时水箱有效储水不足18T。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1,消防系统二层区域顶部应设自动排气阀。

2，丙类厂房应提供产品及工艺，本厂房面积较大，若为塑料制品，建议设喷淋系统。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳宏源塑业有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	15-065-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、总电箱电气火灾漏电流动作报警信号应送至有人值守的值班室。

2、供电电源引自何处不详。
3、消防设备用电负荷等级不详。

4、火灾应急疏散照明自备蓄电池时，应采用LED灯。


	设计人
	凌 霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


