江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-335          
项目名称：江苏省丹阳酒厂有限公司3#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月26日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳酒厂有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           3#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	3#厂房

	
	建设单位
	江苏省丹阳酒厂有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	5476.07㎡
	建筑总高度
	6.10m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	门式轻钢
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳酒厂有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	XQ16-016

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

（无）
（三）、其它 

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他
1、建筑图上注册建筑师应盖章！

2、设计年限不妥！

3、建筑高度不准确。



	设计人
	徐湘云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳酒厂有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	XQ16-016

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

1）地基勘探报告反映东西地基软硬变化很大，应考虑地基不均匀变形对结构的影响。

2）地基计算时，荷载偏心距方向应按程序提示输入。

四、设计深度
1. 结构说明二条为彩钢板维护墙，未见墙檩大样图和墙梁计算书。

2. 屋面檩条高度较高，建议设双拉条。



	设计人
	赵 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳酒厂有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	XQ16-016

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，接于市政给水管的消防系统入口处应设倒流防止器。《建水规》GB50015-2003(2009版）3.2.5A.1条。

3、 强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他
1,常高压供水的市政管网应符合《水消规》4.2.2条之规定，请说明市政管网情况。

2，消防管材应采用内外热镀锌管材。


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳酒厂有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	XQ16-016

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、总电箱电气火灾漏电流动作报警信号应送至有人值守的值班室。

2、部分设计说明与项目不符，如“病房楼或手术部的避难所”等。应自查自纠。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


