江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-334          
项目名称：江苏省丹阳酒厂有限公司2#办公楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月26日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳酒厂有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#办公楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#办公楼

	
	建设单位
	江苏省丹阳酒厂有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	1072.75㎡
	建筑总高度
	9.870m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳酒厂有限公司
	工程名称
	2#办公楼

	设计编号
	XQ16-016-2

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、办公建筑的五类空气污染物为Ⅱ类民用错误！应改为Ⅰ类（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

（三）、其它 

1、节能光盘空白，重新提供！

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他
1、总图应提供主要的技术指标（规划、停车、绿化、消防等）。

2、无障碍坡道在门口的平台加宽一些，门打开后影响通行宽度！


	设计人
	李功龄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳酒厂有限公司
	工程名称
	2#办公楼

	设计编号
	XQ16-016-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，采取增设梁水平加腋，位置需在图中注明。

2. 计算书：

  1）1~2轴和5~8轴屋面分成两块结构，计算时不应按一个塔模型计算。

四.设计深度
1. 结构说明字符都是问号，请重新打印。

2. 坡屋面梁应注明顺坡设置。

3. 绿建专篇中建筑形体的规则性应按GB50010-2010-表3.4.3-1、2规定表述，优先选用较为规则的建筑形体，减少结构材料用量；对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计需提供地基基础方案论证报告、结构体系节材优化设计书和结构构件节材优化设计书。

4. 基础大样图平面与剖面对应不上，四柱基础的受力分析有待商榷。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	王 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳酒厂有限公司
	工程名称
	2#办公楼

	设计编号
	XQ16-016-2

	一、节能方面

1，应提供市政水压，当用水点处超压应有减压措施。

2，座便器应提供水箱容积， 选用的卫生器具、阀件、水嘴应符合《节水型生活用水器具》CJ1 164有关要求。

3，绿建专篇中，四.1条和五.3条填写有误。                                 
二、强制性条文

（无）

3、 强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他
1,说明中灭火器配置：规范中无“中危险2级”场所。

2，给水管径偏大，无给排水支管管径。


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳酒厂有限公司
	工程名称
	2#办公楼

	设计编号
	XQ16-016-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、总电箱电气火灾漏电流动作报警信号应送至有人值守的值班室。

2、二层8轴楼梯口缺“安全出口”标志。

3、部分设计说明与项目不符，如“病房楼或手术部的避难所”等。应自查自纠。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


丹阳酒厂2#办公楼、3#厂房16（勘）163（勘察）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

  1、2#以②层为持力层浅基础，其地基基础均匀性定为均匀有误，报告不满足GB50021-2001第4.1.11条3款要求。
三、勘察深度

  1、厂房钢结构，其跨距、柱距应交代。

  2、建议桩长12.0—17.0m，局部C11孔处桩入持力层深度不够。

  3、液化判别点，有效点实际只有两个，其余粘粒合是大于10％，初判就可排除，液化判别点数不达要求。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


