江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-307          
项目名称：丹阳市福荣制衣有限公司研发中心
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市福荣制衣有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           研发中心     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	研发中心

	
	建设单位
	丹阳市福荣制衣有限公司
	项目地址
	延陵

	
	建筑面积
	906.63㎡
	建筑总高度
	10.05m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市福荣制衣有限公司
	工程名称
	研发中心

	设计编号
	XQ16-017

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、光盘模型显示屋顶保温层是做在7.80m标高处的平屋面上，而图纸显示屋顶保温层是做在整个坡屋面上？

2、绿建专篇，隔声性能的设计数据缺！

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、办公建筑的门，洞口宽度不应小于1．00m（办公规范4.1.7条）、（建规5.5.18条）。

2、圆弧楼梯：梯段的踏步不应超过18级（民用通则6.7.4条）。

四、安全隐患

1、建筑设计不像研发中心（办公楼）。无论是建筑造型、还是平面布局，都接近两栋标准的独立别墅，感觉有它用之嫌疑。建设方应提供《情况说明及使用承诺书》：如果使用方改变使用性质（研发中心或办公楼）时，本项目需全面重新修改设计，特别是消防设计、绿建节能设计、还应重新报审查合格，否则不得继续使用。

五、其他
1、圆弧楼梯内侧临空的栏杆高度应1050mm。


	设计人
	蔡伟
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	

	（结构）专业审查意见

建设单位
	丹阳市福荣制衣有限公司
	工程名称
	研发中心

	设计编号
	XQ16-017

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

     1）楼层抗侧刚度/上一层比有异常，请核查。

四、设计深度
1. 双柱基础宜按柱下条基设置。

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	王 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市福荣制衣有限公司
	工程名称
	研发中心

	设计编号
	XQ16-017

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1,部分给水支管倒U形，易集气。

2，绿建专篇中“市政有再生水”选项与实际不符。



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市福荣制衣有限公司
	工程名称
	研发中心

	设计编号
	XQ16-017

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、支路无必要设置计量装置。

2、二层楼梯口应设置“安全出口”指示标志。


	设计人
	陈 宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


福荣制衣研发楼2016（勘）149 （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、按09版岩土规范，地下水对钢结构腐蚀性可不评价，报告评价为微腐蚀结论也不正确。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


