江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-309          
项目名称：丹阳市云阳镇横塘社区卫生服务中心消防水池及泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市云阳镇横塘社区卫生服务中心：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           消防水池及泵房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	消防水池及泵房

	
	建设单位
	丹阳市云阳镇横塘社区卫生服务中心
	项目地址
	横塘

	
	建筑面积
	191.5㎡
	建筑总高度
	3.1m

	
	建筑层数
	地上：1层 地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏板基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	丹阳市建设监理中心有限公司
	资质等级
	丙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳镇横塘社区卫生服务中心
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	14-007

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、耐火等级二级应改为一级。

2、缺总图。

3、防水详图的-4.300标高应改为 -2.500，检修口大样的-0.150应改为0.00、-0.500应改为-0.400。


	设计人
	蔡亮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王科峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王科峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	王科峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳镇横塘社区卫生服务中心
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	14-007

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1、需作抗浮计算：水池整体抗浮及中间柱下局部抗浮。

2、需作水池侧壁强度及裂缝计算。


	设计人
	蒋永华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	步  巍
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	步  巍
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	步  巍
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳镇横塘社区卫生服务中心
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	14-007

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，消防水池应有就地和向消控中心显示水位装置，并提供最高和最低报警水位标高。《水消规》GB50974-2014 4.3.9.2条。

2，从不同市政管段上引入的两路给水管上应设倒流防止器。《建水规》GB50015-2003(2009版）3.2.5.1条。

3、 强制性标准

1，试验回水管设置方式不妥，每台泵出水管均应设试水管。《水消规》GB50974-2014 5.1.11.1和5.1.11.2条。

2，消防泵组应设流量和压力测试装置。《水消规》GB50974-2014 5.1.11.4条。 

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1,给施1/2与给施2/2中消防水池容积和消防管道材料不一致，请复核确认；水池吸水井底无标高，请提供水池最低水位，消防环网在两台水泵出水管间宜设阀门。

2，水池进水DN100，溢水DN150，泵房内潜水泵偏小,且出水管上应设可挠曲接头。

3，应对消防水泵的自启、操作控制作出说明。

4，管线平面缺管线定位。



	设计人
	顾小平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	祝旭峰
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳镇横塘社区卫生服务中心
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	14-007

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、消防设备不符合一级负荷由双重电源供电要求。详见GB50052-2009的3.0.2条规定。

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、图签签名不识。

2、缺电气外网设计依据。

3、应标注电气外网线缆保护套管规格。


	设计人
	唐毓妮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


