（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇扶城村委会丹阳市珥陵镇大汤山羊市场有限公司
	工程名称
	大汤山羊市场改造项目

	设计编号
	2016-041

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、应明确作接闪器金属屋面板间的连接方式，详见GB50057-2010的5.2.7-1条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、项目为工业建筑，设计说明出现：“含绿建”、“办公楼”、“节能专篇”等，与项目不符。
2、设计说明第五条和第八条引用己废止的规范，应予纠正。
3、电气平面图与修改后的建筑平面图不一致：一层的7～9轴门窗布置、二层的隔间及走道等。应按修改后的建筑条件图重新进行电气设计。

4、缺专业负责人签名。



	设计人
	程 渊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钱 鞠
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


