
暖通专业施工图设计技术审查意见
	项目名称
	南京师范大学活动中心

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、排烟风机及相关设备应设置抗震支吊架。
2、图面与标注比例不符，请复核排烟、补风风道截面是否满足要求。

3、图面不完整，无法判断其它部分是否满足要求。



	设  计  人
	张炳华
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2017-1-14


暖通专业施工图设计技术审查意见
	项目名称
	南京师范大学音乐楼

	可再生能源
	
	面积：7658.8  ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、排烟风机及相关设备应设置抗震支吊架。
2、图面与标注比例不符，请复核排烟、补风风道截面是否满足要求。

3、图面不完整，无法判断其它部分是否满足要求。



	设  计  人
	张炳华
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2017-1-14


