江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-（省抽查）  
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责
任公司凤凰新城37#楼        

审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年01月16日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋建设开发责任公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           凤凰新城37#楼 项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年01月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	凤凰新城37#楼

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发责任公司
	项目地址
	云阳镇

	
	建筑面积
	19193㎡
	建筑总高度
	76.70m

	
	建筑层数
	地下：一层；地上：二十六层
	耐火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	二级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基

	
	结构体系
	框剪
	建筑类别
	一类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏铭城建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发责任公司
	工程名称
	凤凰新城37#楼

	设计编号
	MZJ2015-21-37#

	一、错审
（无）

二、漏审
（无）

三、发现安全隐患能力

（无）

四、其他
  1、设计文件中楼梯间外窗与前室外窗间距小于1.0m，原审查没有发现。

  2、设计文件中地下一层自行车库两防火分区之间防火墙上防火门未何疏散方向开启，使1-17轴分区仅一个安全出口，原审查没有发现。

  3、住宅首层楼梯间开向前室的门完全开启后减少前室处通道的有效宽度（1.05m＜1.2m），原审查没有发现。

  4、高层住宅首层前室外门上方无防护挑檐，原审查没有发现。

  5、原设计门窗表及详图中未落实计算书中开向封闭空间、开向开敞空间的虎门的热工性能，绿建专篇中开向开敞空间的户门缺项，原审查没有发现。


	设计人
	倪捷
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	颜斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	颜斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	3200613-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发责任公司
	工程名称
	凤凰新城37#楼

	设计编号
	MZJ2015-21-37#

	一、错审

（无）

二、漏审

（无）

三、发现安全隐患能力

（无）

四、其他

1、绿建说明中未见天阳能热水供应系统与主体的连接节点详图。
2、整体计算时承载力设计风荷载效应放大系数取1.0，未放大。

3、储藏间活载2kN/㎡，±0.000层楼面为考虑4kN/㎡的施工活载；屋顶水箱吨位未见注明。


	设计人
	施吉鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	魏之华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	魏之华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	魏之华
	执业证章号
	3200613-S005
	
	
	


滨河凤凰城2015（勘）148  （  勘察  ）专业审查意见

	一、错审

（无）

二、漏审

（无）

三、发现安全隐患能力

（无）

四、其他

1、桩基工程勘探孔深度不满足GB50021-2001第4.9.4条第1.2款的要求。

2、大面积填土对桩基工程影响的评价欠缺，不满足GB50021-2001第4.9.8条第3款的要求。

3、土的压缩试验最大压力不满足GB50021-2001第11.3.1条的要求。

4、部分勘探孔取原状土样深度，野外原始记录与报告土工试验成果表中不一致。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


