江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-004      
项目名称：丹阳市宝龙房地产开发有限公司亿达广场
2#、3#商业外装饰工程   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年01月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市宝龙房地产开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           亿达广场2#、3#商业外装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年01月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	亿达广场2#、3#商业外装饰工程

	
	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	项目地址
	界牌

	
	建筑面积
	2#商业14062.8㎡、

3#商业5717.5㎡。
	建筑总高度
	2#商业23.75m

3#商业23.90 m

	
	建筑层数
	地上：4-5层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华装璜有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见



装饰（外构架及雨棚）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	工程名称
	亿达广场2#、3#商业外装饰工程

	设计编号
	
	设计人
	朱勤

	一、强制性条文
无

二、强制性标准

1、凡是外装实板面（如铝板）与保温层之间的空腔，应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵（建规6.7.9条）。图纸中未见相关节点大样及措施！（如JD-16图）。

三、安全隐患

无

四、其他

1、建筑平、立、剖面图（特别是平面图）比例太小，实在是看不清，应放大一些，便于识图、施工。

2、设计说明应有建筑规模（建筑面积、幕墙规模等）。外装饰仅限于外构架及雨棚装饰。

3、所用的建筑平面图（全部）是作废的老图（内部的疏散楼梯、布局等错误），虽然影响外装有限，还是换成最终实施的平面图，确保正确！

4、在3#商业的立面图上应标注救援窗的位置，应明确窗的净尺寸大于1.0米见方。

5、如：在JD-02图上，50mm厚的外保温应改为35厚，20mm的外砂浆应改为10mm厚的抗裂砂浆。尽量与原设计同。

6、许多的“组合杆件”构造做法是经验做法，并没有相应的理论依据，另外，如单铝板雨棚面是否能防止高空坠落物体击穿？安全性能是否可靠？请再仔细自查一下，并回复自查结果！

7、设计说明只说明了3#商业的建筑面积，缺少2#商业，不完整。


	设计人
	朱勤
	专业负责人
	
	注册师
	


