江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-031          
项目名称：丹阳市珥陵镇人民政府江苏省珥陵农
产品加工园区公共服务中心
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年01月19日     
江苏省建设厅制

丹阳市珥陵镇人民政府：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年01月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	
	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	项目地址
	珥 陵

	
	建筑面积
	3213.80㎡
	建筑总高度
	13.5m

	
	建筑层数
	地上：3层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司
	资质等级
	乙 级

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	设计编号
	DY17-001

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、办公建筑的五类空气污染物为Ⅰ类？还是Ⅱ类民用错误！应改为（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

（三）、其它 

1、绿建专篇做了太阳能光付系统，屋面应画出具体的位置及相应的设计图（省绿建审查要点32条）。

2、复合保温板厚度不宜大于40mm（省规）。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	设计编号
	DY17-001

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、建设单位没有提供电梯厂家，图纸不应写明“浙江沃克斯电梯”（建筑法）。

2、建筑在二层及以上安装玻璃幕墙的（有多处尺寸已经大于普通组合窗的要求，且建15图已经注明是玻璃幕墙），应在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、防冲击雨篷等防护设施（苏建函科〔2015〕297号）。

三、安全隐患

（无）
四、其他
1、凡落地玻璃（窗、门）均应设置提醒标志，防止人员误撞。玻璃的安全性能应提供要求（有些需钢化玻璃）。

2、仔细看1轴线的外门，都没有做雨棚？

3、救援窗的玻璃净尺寸不要小于1.0m（建规）。


	设计人
	王继魁
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	设计编号
	DY17-001

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、楼梯与主体结构整浇，未参与结构整体计算。

2、梯梁TL1未设箍筋加密区，宜全长加密。

四、设计深度

1、平法图集应采用16G101。

2、绿色专篇中项目名称、基础优化设计说明与实际不符。

3、电梯井道底板宜与承台脱开。

4、局部女儿墙高2.5米，需补充强度计算，并加强构造柱及压顶配筋。



	设计人
	袁  辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	鲁海鹰
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	姚振国
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	设计编号
	DY17-001

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	袁伟芬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄海峰
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	黄海峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	设计编号
	DY17-001

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、空调插座应按楼层或分区计量，详见DGJ32/J96-2010的8.4.3-4条相关规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、总电箱（AP1、APE1）设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。



	设计人
	朱 峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周依风
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周依风
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


珥陵农产品公共服务中心2016K3013（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

（无）


	设计人
	
	项目负责人
	李保江
	注册师
	陈海生


