江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-032          
项目名称：丹阳市珥陵镇人民政府江苏省珥陵农
产品加工园区公共服务中心消防水池，泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年01月19日     
江苏省建设厅制

丹阳市珥陵镇人民政府：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心消防水池，泵房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年01月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心消防水池，泵房

	
	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	项目地址
	珥 陵

	
	建筑面积
	194.74㎡
	建筑总高度
	-3.90m

	
	建筑层数
	地下：1层  
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏板基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司
	资质等级
	乙 级

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心消防水池，泵房

	设计编号
	DY17-001

	一、建筑专业

（无）
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心消防水池，泵房

	设计编号
	DY17-001

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他
1、图纸中工程名称应具体写明是哪个工程的消防水池，泵房？

2、缺总平面图。



	设计人
	王继魁
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心消防水池，泵房

	设计编号
	DY17-001

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）
四、设计深度

1、平法图集应采用16G101。

2、抗浮计算中：抗浮水位取值－1.100错误。

3、未作中柱的局部抗浮计算，底板强度可能不足。



	设计人
	袁  辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	鲁海鹰
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	姚振国
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心消防水池，泵房

	设计编号
	DY17-001

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	袁伟芬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄海峰
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	黄海峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心消防水池，泵房

	设计编号
	DY17-001

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、总电箱（AP）设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。

2、应急荧光灯应急时间不详。


	设计人
	朱 峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周依风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周依风
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


