江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-423-1          
项目名称：江苏省丹阳市公路管理处漕塘养护道班房修缮工程2
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年01月20日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳市公路管理处：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           漕塘养护道班房修缮工程2    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年01月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	漕塘养护道班房修缮工程2

	
	建设单位
	江苏省丹阳市公路管理处
	项目地址
	

	
	建筑面积
	198.8㎡
	建筑总高度
	8.80m  

	
	建筑层数
	地上：2层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳市公路管理处
	工程名称
	漕塘养护道班房修缮工程2

	设计编号
	ZJ2016-171-2

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、使用年限50年，应是新建工程，应按照国家标准做公共节能设计（300㎡，乙级）。外墙应做保温。

（三）、其它 

1、坡屋面的保温层应增加防止下滑的措施（如拉结钢筋）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、设计说明缺建筑类别：二类错，应为三类（新标准：小型）。

2、图纸所画像新建工程，建议修缮的范围（主要是哪些内容？）应明确一下。

3、应画出防火救援窗。

4、屋面维修孔没有？屋面无组织排水不妥。



	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳市公路管理处
	工程名称
	漕塘养护道班房修缮工程2

	设计编号
	ZJ2016-171-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
（无）



	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳市公路管理处
	工程名称
	漕塘养护道班房修缮工程2

	设计编号
	ZJ2016-171-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、电源引自何处不详。
2、部分说明与项目不符。

3、火灾漏电报警信号不必远传。

4、一层照明平面增加疏散指示标志。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李银梅
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱仁和
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


