江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-444          
项目名称：丹阳市开发区管委会镇北村土地股份合作社项目烘房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月18日     
江苏省建设厅制

丹阳市开发区管委会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           镇北村土地股份合作社烘房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	镇北村土地股份合作社项目。烘房

	
	建设单位
	丹阳市开发区管委会
	项目地址
	丹阳市开发区

	
	建筑面积
	674㎡
	建筑总高度
	12.7m

	
	建筑层数
	F1
	耐火等级
	二级/丙类

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	规模
	1层、跨度18.0m、
	基础形式
	

	
	结构体系
	门式刚架
	建筑类别
	三类（新标准：小型）厂房

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	丹阳市建设监理中心有限公司规划建筑设计院
	资质等级
	丙级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区管委会
	工程名称
	镇北村土地股份合作社项目。烘房

	设计编号
	17-014

	一、绿建（节能）方面
（一）、强制性条文
无

（二）、强制性标准
无

（三）、其它
无

二、强制性条文
无

三、强制性标准
无

四、安全隐患
无

五、其他
1、请复查：如果工艺不矛盾，应增加救援窗。
2、建议大门上增加逃生疏散小门，使用方便。


	设计人
	蔡亮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王科峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王科峰
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	王科峰
	执业证章号
	32002627-002
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区管委会
	工程名称
	镇北村土地股份合作社项目烘房

	设计编号
	17-014

	一、强制性条文

无

二、安全性问题

无

三、强制性标准  

1、檩条间距1.45米，隅撑间距为两倍檩距，钢梁平面外计算长度取3米，不符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022－2015第7.1.6条。

2、端部钢架的屋面斜梁与檩条间在抗风柱位置外设置隅撑，不符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022－2015第7.2.2条。端部钢架的屋面斜梁宜调整平面外计算长度重新计算。

四、设计深度。

1、缺柱间支撑大样图。

2、钢构件需注明耐火时间。

3、锚栓布置图中宜标明锚栓直径
。

	设计人
	魏  飞
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	步  巍
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	/

	审核人
	步  巍
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	步  巍
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区管委会
	工程名称
	镇北村土地股份合作社项目烘房

	设计编号
	17-014

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

3、 强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）



	设计人
	 顾小平
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	    王科峰
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


  （电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区管委会
	工程名称
	镇北村土地股份合作社项目烘房

	设计编号
	17-014

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

1、按照GB50016-2014的10.2.4条规定，补充开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施说明。

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、总电箱AL设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。

2、图纸签名不识。


	设计人
	唐毓妮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	？
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	？
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区管委会
	工程名称
	镇北村土地股份合作社项目烘房

	设计编号
	17-014

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、国标图集03D501-3己废止，应采用新版国标图集。


	设计人
	唐毓妮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	？
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	？
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


