（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳天腾光学有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	ZJ2017-165

	1，最低报警水位一般不低于正常存水工作水位300mm，再低不能保证水池有效存水
2，水泵扬程0.8MPA，四层以上消火栓栓口仍超0.5MPA
3，水泵泄压压力是水泵接近零流量压力，符合规范要求的消防泵一般零流量在工作流量的120%-140%，核查水泵流量曲线。

4，缺少启泵压力开关和启泵压力值

	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	    赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


