江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-005      
项目名称：丹阳市后巷幼儿园教学楼室内装饰工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年01月22日     
江苏省建设厅制

丹阳市后巷幼儿园：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           教学楼室内装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年01月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	教学楼室内装饰工程

	
	建设单位
	丹阳市后巷幼儿园
	项目地址
	丹北

	
	建筑面积
	10554.04㎡
	建筑总高度
	11.10m

	
	建筑层数
	地上3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏德胜建筑系统有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市后巷幼儿园
	工程名称
	教学楼室内装饰工程

	设计编号
	JSDS-10-016
	设计人
	姜秀峰

	一、绿建（节能）方面

1、建议增加设计说明：控制好室内环境质量（按Ⅰ类控制）。检测项目为甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值应明确列出）。装修材料应按照《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计、选择、施工、验收。

二、强制性条文

1、配电间的门（图中M2）应采用甲级防火门（建规6.2.7条）。另外，资料室、储藏室的门也应乙级防火门（建规6.2.3条）。

2、部分公共建筑的房间门（图中M2）净宽不应小于0.90m（建规5.5.18条）。

三、强制性标准

1、装饰工程设计图纸材料表应重新设计，应列出顶、墙、地面、固定家具、装饰织物（窗帘）的具体名称、具体防火等级标准（建筑内部装修设计防火规范3.2.1条）。

四、安全隐患

1、本建筑较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文、标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他

1、本次设计审查仅限于室内装修设计。装饰不应变更原消防、节能和结构等内容。并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。《中华人民共和国注册建筑师条例》  第二十七条（及设施细则的第三十二条）：任何单位和个人修改注册建筑师的设计图纸应征得该注册建筑师同意。


	设计人
	姜秀峰
	专业负责人
	张洁
	注册师
	


（装饰）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市后巷幼儿园
	工程名称
	教学楼室内装饰工程

	设计编号
	JSDS-10-016
	设计人
	姜秀峰

	2、本次设计审查仅限于室内装修设计，不应涉及消防（由消防部门另行审查）。

3、本次装修工程的装饰总面积是多少（或提供装修造价等规模情况）？

4、防火规范2006版已经作废！

5、卫生间变化较大，应由原设计单位提供相应的水电设计图。

6、设计说明要求装修符合南京消防部门认定，搞错地方了！

7、美术室（房间光线较暗）侧面采光的采光系数不应低于3.0％（采光标准4.0.4条）。请核查。

8、本套图应先提供与现状对应的原设计图及主要概况的说明（相关的平面图、设计说明）。

9、建议增加说明：所有的木制品均应符合《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

10、建议增加说明：所有的吊顶工程均应符合《室内吊顶工程技术规程》CECS255：2009。

11、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞。玻璃的安全性能应提供要求（有些需钢化玻璃）。


	设计人
	姜秀峰
	专业负责人
	张洁
	注册师
	


