江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       加固2017-001      
项目名称：  丹阳市第五中学3#宿舍楼加固 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年01月24日     
江苏省建设厅制

丹阳市第五中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           3#宿舍楼加固   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年01月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	3#宿舍楼加固

	
	建设单位
	丹阳市第五中学
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	条  基

	
	结构体系
	砖 混
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	3#宿舍楼加固

	设计编号
	17（加固）-001-1
	设计人
	吴  伟

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、加固设计应依据检测报告进行，提供的鉴定报告资料内容不全，数据参考值不足。

2、新增基础(增柱6基础)及新增加固荷载应复核地基承载力及变形值。

3、板加1大样中，角钢支托宜采用对拉螺栓设计。

4、增柱2宽宜与砖垛同宽，在两侧开门处柱宽取480。

5、增柱6宜考虑其稳定性。

6、13/B和29/A轴处悬臂墙端应设GZ。

三、设计深度

（无）


	设计人
	吴  伟
	专业负责人
	眭  亮
	注册师
	眭  亮


（给排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	3#宿舍楼加固

	设计编号
	17（加固）-001-1
	设计人
	邹颖

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

（无）

三、设计深度
（无）



	设计人
	邹颖
	项目负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（电气）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	3#宿舍楼加固

	设计编号
	17（加固）-001-1
	设计人
	张炳华

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

（无）

三、其他
1、应标注总电箱引至值守值班室漏电报警信号线路型号规格及其敷设方式。

2、一层配电间门应向外开启。

3、屋面防雷平面图应标出防雷引下线位置（10处）、安装国标图集及其页码。
4、缺基础钢筋接地平面图及其相关说明。

5、电源引自何处不详。


	设计人
	张炳华
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


