江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2016-108      
项目名称：丹阳市丹北镇后巷卫生院室外景观工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年01月03日     
江苏省建设厅制

丹阳市丹北镇后巷卫生院  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            室外景观工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年01月03日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	室外景观工程

	
	建设单位
	丹阳市丹北镇后巷卫生院
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇后巷卫生院
	工程名称
	室外景观工程

	设计编号
	
	设计人
	殷晓娟

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、设计深度
1、缺少区域位置图


	设计人
	殷晓娟
	项目负责人
	贡伟国
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇后巷卫生院
	工程名称
	室外景观工程

	设计编号
	
	设计人
	景倩华

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、应标注配电箱装设的电涌保护器类型及技术参数，详见GB50057-2010的4.3.8-4条规定。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、电源带PE线，核实低压接地保护型式是TN-S系统，还是TT系统。

2、配电箱如何安装不详。

3、电源应穿钢管保护或采用直埋铠装电缆。

4、宜设置电能计量装置。


	设计人
	景倩华
	项目负责人
	
	注册师
	


