江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-001       
项目名称：江苏燕莎鞋业有限公司1-2#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年01月04日   
江苏省建设厅制

江苏燕莎鞋业有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送1-2#厂房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年01月04日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

燕莎鞋业1-2#厂房15（勘）252（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

1、地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条（详见P196页条文说明）。

2、标准贯入液化判别表中，临界击数计算有误，不符合GB50011-2010第4.3.4条，请重新计算判定。

3、场地工程地质条件中，粉砂密实度定为“稍密”有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.9条（剖面图中所有标准贯入实测击数均大于15击小于30击）。

4、桩基设计等级为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条（详见条文说明）。

三、勘察深度
（无）


	设计人
	
	项目负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


