（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳投资集团有限公司办公用房装饰装修项目

	设计编号
	S16-13

	一、节能方面

（无）                                  
二、强制性条文

1，说明7.（3）条，喷淋泵设置自动停泵功能，不符合《水消规》GB50974-2014  11.0.2条。

强制性标准

1，消防管试验压力偏低。《水消规》GB50974-2014  12.4.2条。

四、安全隐患

 （无）

五、其他
1,未见消防水箱设置位置及其管道连接。

2,89SS175已废止。

3，未见控制用水点压力的技术措施。

4，屋面消防管设于机房地面不妥。

	设计人
	 赵苏丹
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 贡伟荣
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2017.1.5

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


