（装饰）专业第二次复审意见
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	办公用房装饰装修项目

	设计编号
	S16-13
	设计人
	贺永军

	1、大量隔墙为双层轻钢龙骨纸面石膏板，耐火极限0.3h还是不够，应达到0.5h（建规5.1.2条）。



	设计人
	贺永军
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


