江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-037          
项目名称：丹阳五洲梦想置业发展有限公司新桥
广场-钢结构工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年02月10日     
江苏省建设厅制

丹阳五洲梦想置业发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新桥广场-钢结构工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年02月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新桥广场-钢结构工程

	
	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	项目地址
	新桥

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	钢结构
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	上海尧舜建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场-钢结构工程

	设计编号
	2015WXSF10-01

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患
1. 影厅底部台阶用砖砌，局部荷重超过原设计荷载（6.5kn/m2），抬上部台阶的GZ1直接在楼板上锚固不妥，应通过梁承载，并应验算板的局压。

三、强制性标准

1. 结施-05：钢梁与砼梁连接节点图中，GL1在支座处有两个连接不妥。锚筋直径及锚板厚度应通过计算确定，且t=12小于b/8，不符合GB50011-2010（2015版）-9.7.1条规定。

2. 计算书：

   1）采用的钢结构计算软件是否得到工程应用批准，且不宜建模与计算采用不同软件，同时应提供构件截面尺寸简图。

2）超市入口钢结构计算书上设防烈度描述混乱；场地土类别定义均与实际不符。

3）提供的雨篷计算书挑出长度、构件材料、截面尺寸和力的作用均未交代。

4）验算弧线幕墙能否满足主体结构的变形。

5）提供地下室楼梯玻璃顶荷载计算及相关的参数文件。.

6）应提供验算连廊锚栓节点的抗剪承载力计算书，3、6节点梁顶锚栓还应验算抗拉承载力；2节点原主体框梁断面仅300x700，无法满足埋件高度，请核查。



	设计人
	王宏俊
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华振民
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	华振民
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场-钢结构工程

	设计编号
	2015WXSF10-01

	四、设计深度

1. 结施-06：为何加固钢柱应说明，未能在相应的建筑图上找到对应的位置。

2. 缺沿街C楼9.20m标高处的钢雨棚结构计算书和图纸。

3. 超市入口钢结构与主体结构相连的节点位置平面图应提供，并应说明原主体结构的荷载是否包含二次装修附加荷重。

4. 结施-11：弧线幕墙埋件在主体结构相应的位置平面图应画出来，并反映出砼构件尺寸能否满足锚件埋置构造要求。

5. 结施-18、19：立柱尺寸及高度均为标注；结施-22：楼梯踏步GTL-2搁置何处。

6. 应在施工图中注明后置锚栓设计值：最大拉力、剪力和锚栓的抗拔试验值；不同部位的要求不同，请分别注明。



	设计人
	王宏俊
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华振民
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	华振民
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


