江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-006      
项目名称：丹阳五洲梦想置业发展有限公司新桥广场
（五洲梦想城）外立面装饰（整体商业） 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年02月10日     
江苏省建设厅制

丹阳五洲梦想置业发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新桥广场（五洲梦想城）外立面装饰（整体商业）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年02月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新桥广场（五洲梦想城）外立面装饰（整体商业）

	
	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	项目地址
	新桥

	
	建筑面积
	整体商业18430.39㎡
	建筑总高度
	21.90m

	
	建筑层数
	地上4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏百力幕墙装饰工程有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场（五洲梦想城）外立面装饰（整体商业）

	设计编号
	STR-20051202
	设计人
	黄强

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、除保温装饰一体板以外的其他部位，应按照原设计做节能外保温，如ZT-DY-01图的A-A剖面图显示广告铁皮灯箱背板后侧粘贴50mm厚的保温岩棉，做法不可行。

（三）、其它 

1、请再次核对一下原设计的外保温材料（外墙保温材料、窗的玻璃规格、窗框型材）品种、厚度等，是否一致，如果有变化，应提供简要的节能计算，确保性能不下降，避免出错！ 

2、设计说明第四.4条保温装饰板的厚度是42mm，扣除石材的8mm厚，保温岩棉的厚度是34mm。请对照原建筑设计，提供计算依据。

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、建筑在二层及以上安装玻璃幕墙的（有多处，如北侧的1-6轴、13-14轴、西侧的F-G轴），应在幕墙下方周边区域合理设置防冲击雨篷等防护设施（苏建函科〔2015〕297号）。

2、多处大玻璃“厚度”（很多1800mm×2200mm，单块面积约4㎡）有以下问题：采用6mm厚的玻璃已经超出的安全使用厚度（建筑玻璃应用技术规程JGJ 113-2015的7.1.1条）。


	设计人
	黄强
	专业负责人
	
	注册师
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场（五洲梦想城）外立面装饰（整体商业）

	设计编号
	STR-20051202
	设计人
	黄强

	3、石材厚度12mm不满足《江苏省保温装饰板外墙外保温系统技术规程》DGJ32/TJ86-2013的4.0.5条规定：石材光面板厚度8±2,带造型的面板10±2。

四、安全隐患

1、本建筑仅从“外装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他

1、本次审查仅限于外装，且设计不应改变原工程的防火设计和结构设计，并应得到原设计单位的认可（签字、盖章）。

2、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

3、连廊是夹胶玻璃，安全可行，但防护栏杆应该有竖杆，且间距不应大于110mm。

4.入口弧形玻璃幕墙、屋面的顶部玻璃幕墙：无详细建筑设计图。



	设计人
	黄强
	专业负责人
	
	注册师
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场（五洲梦想城）外立面装饰（整体商业）

	设计编号
	STR-20051202
	设计人
	黄强

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准

1、膨胀型锚栓不得用于受拉、边缘受剪、拉剪复合受力的结构构件，JGJ145-2013-4.1.1条。

2、计算书：

   1）计算书上计算的龙骨构件和锚栓应注明和图纸对应的具体部位，并提供截面尺寸和简图，否则无法审图。幕墙的立柱龙骨是通过悬挑构件与主体相连的，应提供悬挑构件的计算书和图纸，并验算后置锚栓的抗拔、受剪强度。

2）幕墙计算书中：型材截面特性数据与图纸型材不符，请附截面特性数据图。并标明幕墙具体使用位置。

四、设计深度

1、幕墙龙骨仅提供立柱布置图，未见横梁布置图。

2、本工程为后置埋件，应在施工图中注明本工程锚栓设计值：最大拉力、剪力和锚栓的抗拔试验值；不同部位的要求不同，请分别注明。

3、保温一体化石材需提供与石材面板相连接的铝合金扣件的详细连接方式与该部位的受力情况，以及相应的检测报告。

4、缺钢雨蓬结构计算书和图纸。

5、外墙外挑式幕墙的附加荷载请原主体设计单位审核认可。


	设计人
	黄强
	专业负责人
	周振华
	注册师
	


