江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-039          
项目名称：丹阳市金鼎投资发有限公司丹阳东城金街项目2#楼 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年02月14日     
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳东城金街项目2#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年02月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳东城金街项目2#楼

	
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	23378.52㎡
	建筑总高度
	81.90m

	
	建筑层数
	地上：28层 地下：2层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二/三级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	剪力墙/框架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	浙江天目工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目2#楼

	设计编号
	2015-005

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

1、绿建专篇，分隔住宅和非居住用途空间的楼板的空气隔声性能＞51dB是国家标准，按江苏标准应提高到＞55dB（江苏省绿建设计标准6.7.3条、省住标5.4.2条）。建筑构造中应增加隔声措施！

（二）、强制性标准

1、建筑左侧的商业部分应按照公共建筑设计节能（省住节标1.0.3条及条文解释）。

（三）、其它 

1、绿建专篇的建筑热工性能，表1中的分户墙、分户楼板的主要保温材料应分别填入。计算模型没有混凝土分户墙部分。

2、绿建专篇的建筑热工性能，表1中的通向非封闭空间的户门K2.47，超过了规范限值1.40？每层的中间两户的外门应明确设计保温要求（门窗表应设计）。

3、门窗表及相关设计应按照江苏省标准化外窗系统的统一格式设计。

4、计算模型显示，两个楼梯间的外侧，均有外保温，但是图纸均没有设置？应标注出北侧外保温的边界，否则施工很容易出错！ 

5、住宅要做到60%的成品房。

6、屋顶上应布置太阳能热水器。

7、阳台的冷桥构造应做一段板上下保温（节能大样、建筑大样都没有画）。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目2#楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、在12、23轴主卧室外侧、两个楼梯间的外侧（以及商业部分），均有外保温，建筑幕墙（干挂花岗岩）与每层楼板处的缝隙应采用防火封堵材料封堵（见建规6.7.9条及图集13J811-1改P6-32页）。

2、应有晾、晒衣物的设施，特别是两端阳台上下间还错层（省住标4.6.6条）。

3、构造做法表中，卫生间顶棚应增加防潮层，见《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013的5.2.1条。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、本套施工图应配有总图。防火设计说明应增加商业部分的内容。

2、阳台的玻璃拦板6+0.75+6夹胶不够，应改为8+0.75+8夹胶。受力杆不锈钢板-60×10也不够，应改-70×10不锈钢板（参见玻璃应用技术规程7.2.5条、GB住宅建筑构造11J930K14），另栏杆的水平荷载应在设计说明写出。

3、走廊栏杆建筑大样，φ40竖杆、φ60横铝管应直接注全材质、壁厚。

4、担架电梯井道的尺寸2100×2100够吗？请再确认一下！ 

5、南向阳台下方是一层阳台通向室外的出口，虽然不是公共出口，但是上方还是应增加防坠落的雨棚，确保安全！

6、高层住宅宜设封闭阳台（省住标6.4.3条）。

7、中式百叶构件的立面大样，看不清具体做法，应说明清楚。

8、设计说明已写了每户有一间的门是乙级防火门、外窗1.0h，但是平面图没有反映出来？

9、采光井边有两处设备平台，人员进入安装设备时很不安全。

10、窗LC1517内开窗被里口的栏杆阻挡，打不开。

11、采光井边有两处厨房感觉采光不足，请再次检察窗墙比、采光性能，是否满足规范的要求？

12、内天井式楼梯的栏杆应1100mm高。


	设计人
	潘放正
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈哲云
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李伟
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李伟
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目2#楼主楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 剪力墙Q1竖向分布筋直径不宜小于10， GB50011-2010（2016版）-6.4.4-3条规定。

2. 结施-08：经抽查：1YBZ6、7竖筋的根数标注与图不一致，且不满足JGJ3-2010-7.2.15-2条规定二级抗震竖向钢筋不少于6φ16直径，不一一例举，请设计全面核查各层并回复核查结果。

3. 底部加强区边缘构件水平宜设箍筋+拉筋形式，表JGJ3-2010-7.2.16规定。

四、设计深度
1. 结构总说明中二.2条：《砼结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》采用2015版和2016版新规范标准；二.5条：框架抗震等级为三级小于计算书内定义二级计算；九.1条：应按GB50010-2010（2015版）-3.1.7条完整表述。缺剪力墙结构说明内容。

2. 一层2-8交2-N轴上挑梁配筋和计算书上不符；三层此处梁又不按悬挑梁计算，请设计核查并回复核查结果。楼面异形板钢筋应双层双向布置。

3. 结施-19、22：L2A与2-K~2-N 交2-25轴上KL72相搁，L2A梁底高出KL72梁底，需画大样表示；2-B轴外挑双阳台挑梁截面尺寸200x390，刚度偏弱。

4. 绿建设计专篇对基础优化设计应详细描述。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	黄国维
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	孙 宝
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	胡树松
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	孙 宝
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目2#楼裙楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

1. 2S-4轴等与地下室相邻的挡土墙，计算时需考虑大底盘传递的水平推力，挡土墙的基础需验算稳定，与之相连的桩基应计算水平力对桩顶的作用。

三、强制性标准

裙楼：

1. 结施-39：2S-2轴上KL2截面250x700，底部配9φ22超筋，请核查其余梁配筋情况；2S-1’轴上KL12截面高宽比不满足GB50010-2010（2015版）-6.3.1-2条规定。结施-41：2S-1’轴上KL6绕度偏大，梁高偏小。

2. 结施-08：经抽查：2S-4交2S-K轴上框柱角筋配置量小于计算量。

四、设计深度

1. 结构总说明中二.2条：《砼结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》采用2015版和2016版新规范标准；二.5条：框架抗震等级为三级小于计算书内定义二级计算；九.1条：应按GB50010-2010（2015版）-3.1.7条完整表述。

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	黄国维
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	孙 宝
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	胡树松
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	孙 宝
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目2#楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1 说明6-3条管径小于DN100的塑料排水管道穿楼板和防火隔墙的两侧也宜采取阻火措施。<<建筑设计防火设计规范 >>GB50016-2014 6.3.6条

三、安全隐患

（无）

四、其他

1，设计说明4一4)-e条根据消规消火栓按钮不宜作启泵要求。

2  住宅卫生间应优先选用密闭地漏。（见DGJ32/J26-2006第10.2.6条）

3  消火栓系统和喷淋系统总管接口处压力应该标注。

4  喷淋系统图中减压孔板孔径应标注。

5  太阳能热水系统管道布置图应该画出。

  6  部分喷头布置与端墙的距离大于1.8米。

7  2S-a轴至2s-b轴之间的商铺消火栓的布置宜满足2支水枪同时达到任意一点，其余商铺自较。

8 商铺部分的消火栓应从环网接出。



	设计人
	黄 冀
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁方园
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	陈嘉祺
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目2#楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、顶部6层住户有室外（屋面）储热水箱，户配电箱系统图的辅助电加热回路应采用钢管配线，并应按要求连接。详见GB50057-2010的4.5.4-2条规定。
2、室外航空障碍灯应设置RCD保护，详见GB13955-2005的4.5.1条d）款规定。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、设计国标图集增加《火灾自动报警系统设计规范图集》14X505-1。

2、补充室外（屋面）储热水箱的防直击雷措施。

3、地下层非机动车道可作为消防疏散通道，宜设置“安全出口”、疏散指示标志及应急照明。

4、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。


	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈有根
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	罗怀远
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


