（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏万得新能源交通运输有限公司
	工程名称
	3#电焊车间

	设计编号
	16-01-77

	一、节能方面

（三）、其它 

增加意见一：绿建方案是二星级，施工图绿建专篇是一星级？矛盾。

二、强制性标准

1、外墙0.6钢板+70mm厚岩棉+0.5钢板的耐火时间是0.5h（见建规P422表），达不到防火墙大要求。

2、办公楼缺残疾人坡道入口的平台宽度不足，轮椅无法通过。



	设计人
	刘超
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赢永
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赢永
	执业证章号
	
	
	
	


