江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-009      
项目名称：丹阳市园林工程公司办公楼石材幕墙 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年02月20日     
江苏省建设厅制

丹阳市园林工程公司 ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           办公楼石材幕墙   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年02月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	办公楼石材幕墙

	
	建设单位
	丹阳市园林工程公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 类

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华装璜有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市园林工程公司
	工程名称
	办公楼石材幕墙

	设计编号
	
	设计人
	朱 勤

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1. 幕墙立柱与砼结构是通过预埋件连接的，预埋件应在主体结构砼施工时埋入，无条件做到同步预埋时而采用后置埋件，应通过试验确定其承载力并提供相应的试验报告。JGJ133-2001-5.8.7条规定。

2. 应提供幕墙立柱锚栓在结构主体上立面布置图、锚栓埋件编号、锚栓间距和距基材边距离、以及幕墙立柱和横梁在结构主体上布置的立面图，否则无法审核埋件的安全性和合理性。

3. 防火设计说明七.4.B条的100mm防火隔离带错误！干挂花岗岩板内侧的空腔在每层楼板处，应设300mm高的防火封堵（建规6.7.7条、6.7.9条）。图中所有的节点大样均未设计。

三、设计深度

1. 埋件的后置锚栓只是画了节点大样图，且都是显示在砼构件里，并没有在主体结构的平面定位图，无法指导施工。立柱在窗下部位后置锚栓埋件如何设置、转接，轻质填充墙不应作为幕墙的支撑结构。图中要注明查原图主体结构砼强度等级。

2. 设计总说明1条：幕墙支撑结构的性能指标和要求应按JGJ133-2001-4.2.3条规定注述完整。

3. 本工程为后置埋件，应在施工图中注明本工程锚栓设计值：最大拉力、剪力和锚栓的抗拔试验值；不同部位的要求不同，请分别注明。

4. 雨篷的埋件应按计算书上要求的型号、规格、布置画出详图来，以指导施工。

5. 图纸和计算书上应该有技术总负责人、项目总负责人的签名。

6. 计算书： 

1）计算书里幕墙后锚固连接设计计算并采用化学植筋不知图中用于何处，应注明和图纸对应的具体部位。

2）计算书上立柱后锚固连接设计主体砼基材的砼强度等级为C35，和雨篷后锚固连接设计主体砼基材的砼强度等级为C30不一致；雨篷悬挑梁的截面形式与尺寸与图纸不一致，请设计核查并回复核查结果。


	设计人
	朱 勤
	专业负责人
	
	注册师
	


