江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2015-（省抽查）        
项目名称： 丹阳市交通运输局丹阳滨江新城

汽车客运站主站房设计        
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年01月16日     
江苏省建设厅制

丹阳市交通运输局：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳滨江新城汽车客运站主站房设计项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年01月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市交通运输局丹阳滨江新城汽车客运站主站房设计

	
	建设单位
	丹阳市交通运输局
	项目地址
	滨江

	
	建筑面积
	3396㎡
	建筑总高度
	12.60m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏省交通规划设计院股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市交通运输局丹阳滨江新城汽车客运站设计
	工程名称
	丹阳滨江新城汽车客运站设计主站房

	设计编号
	20140091

	一、错审
（无）

二、漏审

（无）

三、发现安全隐患能力

  1、设计文件中一层消防控制室未设门槛存在安全隐患并违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.8条“应采取防水淹的技术措施”的规定，原审查没有发现。
四、其他

（无）



	设计人
	杨卉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘松
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	苏旭峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市交通运输局丹阳滨江新城汽车客运站设计
	工程名称
	丹阳滨江新城汽车客运站设计主站房

	设计编号
	20140091

	一、错审

（无）

二、漏审

（无）

三、发现安全隐患能力

  1、整体计算时传到基础的活载按楼梯折减。
四、其他

  1、3-11轴结构单元整体计算时按地下1层输入，实际无地下室。

  2、桩型PHC-500c1007AB-C76-12;12的型号在苏G03-2012图集中无，均为C80.


	设计人
	孙  磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	黄晋骞
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	黄晋骞
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	黄晋骞
	执业证章号
	
	
	
	


