（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏万得新能源交通运输有限公司
	工程名称
	3#电焊车间

	设计编号
	16-01-77

	二、2，治水栓原理图与平面不一致，从原理图看，环网阀门设置不合要求；从平面图阀门设置情况看，XL-1,XL-2，XL-3，XL-21在底层环网检修时，会有同时关阀的情况。

五、3，未见各水位标高，稳压设施压力值，流量开关及泵房压力开关启泵值。

五、6，明确静爆试验，点爆区，TANK区域的爆炸风险，并以安全评价报告的要求进行消防设计。

回复单中，回复意见栏应明确说明回复修改情况，有修改图的说明详见修改图编号，所有变更应有设计变更通知单。



	设计人
	陈新慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


