（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市后巷幼儿园
	工程名称
	教学楼室内装饰工程

	设计编号
	JSDS-10-016
	设计人
	姜秀峰

	一、绿建（节能）方面

1、应明确列出具体数值：甲醛≤0.08、苯≤0.09、氨≤0.20、TVOC ≤0.50、氡≤200。 

二、强制性条文

2、房间门净宽不应小于0.90m（开启后）。门洞应1.0m宽。

三、强制性标准

1、防火等级标准应列出：顶A、墙B1、地面B1、隔断B1、固定家具B2、窗帘B1，所提供的材料配置表许多材料不符合要求！

五、其他

5、卫生间变化较大，应由原设计单位提供相应的水电设计图。


	设计人
	姜秀峰
	专业负责人
	张洁
	注册师
	


