江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-051       
项目名称：丹阳市联铖汽车配件有限公司3#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年02月24日   
江苏省建设厅制

丹阳市联铖汽车配件有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的3#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年02月24日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

 联铖汽车配件17-009  （ 勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构体系
	基础

形式
	跨度
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	3#厂房
	
	1F
	排架
	柱基
	15米
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、②层粉土密实度为稍密有误，e0均小于0.900，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.10条。

2、 地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条（详见条文说明）。

3、 建筑光气候属IV类地区有误，不符合GB50178-1993第2.2.1条（应为III类）。

三、其他

1、《建筑抗震设计规范》GB5011-2010已经更新为GB5011-2010（2016修订版）<2016年6月1日执行>。

2、根据江苏建设厅的有关规定，地质报告项目负责人必须是注册岩土工程师的要求，请提供工程负责人变更说明（二份）。

3、应建议考虑基槽开挖施工对西侧围墙的影响，并采取有效的安全措施，避免围墙倒塌出现安全事故。

4、本工程存在粉土层，应进行标准贯入试验，避免因现场对粘粒含量判断失误后，还有对粉土层进行液化判别的依据。



	设计人
	
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


