江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-042          
项目名称：丹阳市金鼎投资发有限公司丹阳东城
金街项目一期地下室
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年02月14日     
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳东城金街项目一期地下室   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年02月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳东城金街项目一期地下室

	
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	27692.99㎡
	建筑总高度
	-5.240m

	
	建筑层数
	地下：2层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	浙江天目工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目一期地下室

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

1、机动车库基地出入口应设置减速安全设施（车库规范3.1.7条）。

二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、本套施工图应配有总图。

2、应说明清楚，地下配电间应一级防水。

3、坡道应设置防雨和防止雨水倒灌的设施（车库规范4.4.7条）。

4、汽车库的地面应有排水设施、0.5%的排水坡度（车库规范4.4.3条）。

5、自行车库的坡道出入口偏少（省住标4.14.5条）。

6、图纸缺：地面层建筑平面图（特别是消防车道、救援登高场地务必要画出来，结构计算的重量差距很大）、无障碍设计及车位的计算情况。

7、丹阳市有文件要求新建车库内应设置电动车辆的充电设施（车库建筑设计规范3.2.13条）。
8、人防设计不需要吗？应说明一下。

9、内天井式楼梯扶手高度应改为1050mm。


	设计人
	潘放正
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈哲云
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李伟
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	李伟
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目一期地下室

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

1. 地下室顶板标高7.70m(黄海高程，余同)周边道路标高7.10m~6.50m，尤其是西侧地下室部分墙壁有1.30m没有土的侧向约束，2#和5#楼与商业相连处，墙壁没有土的侧向约束，对结构按大底盘整体考虑条件欠缺，有安全隐患。

三、强制性标准
1. 地下室挡土墙在有框梁搁置处应设框柱或暗柱，顶部应设暗梁。（因为要满足梁钢筋的水平锚固长度，JGJ3-2010-7.1.6-5条规定）。

2. 地下室底板和墙板超长所采取的措施不满足JGJ3-2010-12.2.3条规定。

3. 大底盘的地下室顶板配筋率及做法应按JGJ3-2010-10.6.2条规定加强。

4. 6#塔楼6-4轴和6-5轴上的剪力墙厚度要满足GB50011-2010（2016版）-6.4.1条规定。

5. 要验算汽车坡道处抗浮稳定。地下室底板计算应考虑地下室外墙底部弯矩的影响。请复核并提供底板裂缝验算。

四、设计深度
1. 结构总说明中二.2条：《砼结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》采用2015版和2016版新规范标准；二.5条：地下室框架抗震等级应按塔楼周边的框柱与之外的框柱分别注明才对；九.1条：应按GB50010-2010（2015版）-3.1.7条完整表述。

2. 地下室底板挑出挡土墙外尺寸应在平面图上有所交代。

3. 结施-03、04：1-1、2-2剖面剖至何处，结施-05、06：未见墙、柱配筋详图。

4. 绿建设计专篇对基础优化设计应详细描述。

5. 本次设计中二期地下室还未设计，一期与二期地下室交接处如何封口未交代。

6. 47交A轴处底板标高-2.10m与S1#楼-1.60m有高差，此处框柱应按错层加强。

7. 本工程砼构件配筋打印字迹模糊，请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	黄国维
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	孙 宝
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	

	审核人
	胡树松
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	孙 宝
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目一期地下室

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1，设计说明4一4)-e条根据消规消火栓按钮不宜作启泵要求。

2 喷淋系统每个报警阀控制的喷头数应该注明。

  3 泵房消防启泵压力值1.8MP和喷淋启泵压力值1.05MP请重新核算一下。


	设计人
	黄 冀
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁方园
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	陈嘉祺
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目一期地下室

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、汽车库应设置消防控制室，详见GB50067-2014的9.0.9条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、设计国标图集增加《火灾自动报警系统设计规范图集》14X505-1。

2、电施-05，出现2个BAC-SH2系统图，请核查。
3、配电房、消防泵房、风机房等处应设置MEB或LEB，并在基础接地图上表示。

4、电施-12，16～17轴/F～H轴、33～34轴/F～H轴消防电梯厅门的开启方向与“安全出口”指示标志设置位置不协调。

5、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。


	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈有根
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	罗怀远
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目一期地下室

	设计编号
	2015-005

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（三）其它

1、通风系统的Ws值应按GB50189-2015第4.3.22条计算，绿建专篇中Ws值有误；设备表中应标定相应排风机的Ws值。

2、部分防烟分区未设置CO浓度监测控制系统，每个通风系统宜设置一至两个控制点。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、应在图面上标定各防烟分区的面积并编号排烟系统。

2、非机动车库通过坡道自然补风，排烟口与坡道入口距离不符合要求。

3、排风（烟）口与卧室紧邻，应采取有效的防噪声及相关影响的措施。



	设计人
	陈春兰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范玲玲
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	漆海兵
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


