江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-081          
项目名称：丹阳市人民法院消防水池及泵房（改造）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年03月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市人民法院：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           消防水池及泵房（改造）     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年03月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	消防水池及泵房（改造）

	
	建设单位
	丹阳市人民法院
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市人民法院
	工程名称
	消防水池及泵房（改造）

	设计编号
	XQ17-005-5

	一、强制性条文
1、开在建筑首层的消防水泵房应直通室外，而不应开向室内（建规8.1.6-3条）。

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、开在建筑首层的消防水泵房应设挡水门槛（建规8.1.8条）。
四、其他

1、应画全整个系统对应的建筑图（含现状图、改造后的建筑图），不仅仅是一张建筑小白图（而且设计说明过于简单）。

2、从图纸看来，好象有3部分：现有水箱126T利用；新增72T水箱；办公楼一层改造并增加消防水泵房。

3、民用建筑的项目负责人不应由注册结构师担任，应改为注册建筑师（建筑图、水图正确；电气图错误）。


	设计人
	徐湘云
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市人民法院
	工程名称
	消防水池及泵房（改造）

	设计编号
	XQ17-005-5

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
  1、消防泵及喷淋泵房管道形成环网，环网上阀门布置应符合任一管段检修不影响供水可靠，需增设阀门。
三、安全隐患

（无）

四、其他
  1、泵房前应采用异经偏心管，图例中未偏心，也未说明。



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市人民法院
	工程名称
	消防水池及泵房（改造）

	设计编号
	XQ17-005-5

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、核实是消防水池，还是消防水箱。

2、为何72T消防水箱还有门，并设置“安全出口”标志。

3、地下消防泵房缺楼梯间及消防应急照明、疏散指示。
4、图纸缺标高标注。

5、平面图比例小，部分标注无法看清楚。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


