（节能）专项第二次复审意见
	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	设计编号
	DY17-001

	一、建筑专业
（三）、其它 

1、太阳能光付系统，相应的设计图未见到？请提供。

2、复合保温板，在窗口上的支撑应画大样，方便施工人员知道怎么做？另每层层高处做混凝土支持是否间距太大？请复查，并回复是否安全？




（建筑）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	设计编号
	DY17-001

	五、其他
2、新增加雨棚应有建筑设计图！

3、救援窗的玻璃净尺寸不要小于1.0m（建规）。



	设计人
	王继魁
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	
	
	
	


