（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司
	工程名称
	2#厂房室外排水消防

	设计编号
	XQ17-021

	一、节能方面

（无）                            
二、强制性条文

1，小便斗采用截止阀冲洗，不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）3.2.6条。

强制性标准

1，给水入口应设水表计量。《建水规》GB50015-2003(2009版）3.4.16条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，公共建筑应提供绿建专篇。

2，公共建筑应有节水措施，大小便斗、洗脸盆应采用自闭式或感应式，座便器不得采用冲水量大于6L以上产品。

3，卫生器具未选型、定位，给排水管道无标高、支管管径，管线图例与图例表不一致，部分排水管道连接方式错误，给水管应有冲洗、消毒技术要求，需重新出图。



	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2017.7.26

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


