（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	新建教育培训楼及配套服务用房项目（配套服务用房项目）

	设计编号
	SL18-5-1

	四.2条回复，图中未见XL-4，XL-7管处消火栓，水带要考虑长度折减后的实际拖行距离，从配餐间两侧门拖入保护，请检查复核。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	眭亮
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（建筑）专业第一复审意见

	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	新建教育培训楼及配套服务用房项目（配套服务用房项目）

	设计编号
	SL18-5-1

	一、强制性条文

2、疏散宽度不足：人数计算应按照饮食建筑规范4.1.2条的1.0人/㎡（而不是固定座位的1.1倍），百人疏散宽度应按照中小学规范8.2.3条的0.8m/百人（而不是0.7 m/百人）。因此疏散总宽度不满足计算后的总宽度（大约1100人*0.8=8.8m）的要求（建规5.5.21条）。

复审意见: 饮食建筑规范、中小学规范还是应该执行的。

二、强制性标准

1、新增加的轻钢屋面（双层金属板）设计深度不足（主要剖面、大样、防火等均无），耐火性能不符合二级耐火等级的要求（建规5.1.2条）。

复审意见: 各种构件应按照二级耐火等级要求写出具体的耐火时间。

三、安全隐患

1、建筑专业善意提醒：本次加层务必注意结构专业设计与施工的安全。

复审意见:怎么落实？应回复一下。

四、其他

4、新老建筑连接的构造措施没有？

复审意见:没有相关的节点大样？



	设计人
	陈超
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


