江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-001       
项目名称：丹阳市界牌镇凤翔五金灯具厂5#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年01月02日   
江苏省建设厅制

丹阳市界牌镇凤翔五金灯具厂：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的5#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年01月02日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

凤翔五金灯具厂5#厂房16-57（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	5#厂房
	
	4F
	框架
	桩基础
	
	20T
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、场地属抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.1条表4.1.1。

三、其他

1、 ③层粉砂状态呈“中密”欠妥，宜定为“稍密至中密，以中密为主”（部分标贯实测击数为13击、14击、15击）。

2、 因桩基施工对场地的要求，宜建将东侧围墙拆除，待竣工后恢复。

3、 单桩极限承载力估算表中“有效桩长”、“单桩极限承载力标准值”偏短、偏小，会造工程建设费浪费。（一般一个承台4-5根桩，而单柱最大荷载约3000kN，即每桩的极限承载力宜大于1200kN，也即特征值宜大于600kN）。

4、 请将工程负责人的注册岩土工程师章补盖上。



	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


