
暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	云阳街道人才公寓（公共租赁房）公寓部分

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
1、绿建专篇中热负荷与计算书不符。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、设计说明中GB50243-2002相关执行条款均已废止。

（三）、系统可靠性及其他

1、建筑的原基本功能不明确，人才公寓为家庭使用性质还是宿舍使用性质，宿舍使用性质单间居住安全疏散存在隐患。


	设  计  人
	张炳华
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/2/28


