江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       省抽查补充意见     
项目名称：江苏元龙房地产开发有限公司荣城国际
D地块项目9/10/S3栋
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年05月29日     
江苏省建设厅制

江苏元龙房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           荣城国际D地块项目9/10/S3栋   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年05月29日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	荣城国际D地块项目9/10/S3栋

	
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	9#/S3：7970.8㎡10#：8698.52
	建筑总高度
	9#：71.4m；
10#：50.4m

	
	建筑层数
	9#地上：21+1层，地下：1层

10#地上：15+1层，地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	剪力墙
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏中设集团股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	南京市建筑设计研究院有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见补充
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目9/10/S3栋

	设计编号
	2016-R-04

	一、建筑（节能）方面

（无）
二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、其他
  1、核查北侧商业网点二层室内最远点至首层安全出口距离且应满足规范要求。

  2、09/S3与10/S3两幢建筑贴邻建造，位于低层建筑10/S3屋面15m以上的09/S3高层山垟不应设外窗。
  3、通向开敞外廊的户门传热系数不应大于1.4。应注明凸窗顶板、底板、侧板保温做法。应注明凸窗传热系数且应满足规范要求。



	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张俊义
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈波
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见补充
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目9/10/S3栋

	设计编号
	2016-R-04

	一、强制性条文

（无）
二、安全性问题 

1、九层以下部分连梁砼强度等级设计图纸注明值低于计算取用值。
三.强制性标准  

（无）

四、其他

  1、沈降计算无。


	设计人
	赵 亮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	李勇军
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	夏长春
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	李勇军
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见补充
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目9/10/S3栋

	设计编号
	2016-R-04

	优化：
1、 一级负荷供电，根据GB50052-2009第3.0.2条规定，应标明双重电源供电，且两路不应同时损坏等，未标明。



	设计人
	王若峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王幸祥
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王幸祥
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


