  （电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	工程名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5号厂房

	设计编号
	KXGX-

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
1、气体报警器安装高度不详，不符合GB50493-20009的6.1.1条、6.1.2条规定。
2、一层火灾报警平面图，气体报警器安装在光纤处理间1内位置错误。详见GB50493-2009的3.0.4条相关规定。（出修改图）
四、安全隐患
1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014的10.2.4条规定。
五、其他

1、设计依据补充GB50493-20009。
2、设计说明中，补充本项目存放哪些危险物品、危险品火灾类别、爆炸区域划分、爆炸危险等级等情况说明。
3、补充变电站电气设计计算书。

4、补充气体报警及联动控制系统设计说明，报警及联系控制原理图。

5、照明平面图拉丝区、光纤处理区、筛选区等多外灯具打印模糊不清，无法与图例对照确定灯具类型。
6、一层117间（废纤间）在爆炸区域范围内，消防救援口红色应急灯应采用防爆型灯具。

7、消防控制室应设有明显标志。
8、柴油发电机房电气设备有何防护等级要求。
 

	设计人
	阙秋荣
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵佳婷
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵佳婷
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	艾 迁
	专业审查号
	10241-E1001
	日  期
	2018.8.6

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏科信光电科技有限公司
	工程名称
	年产1000万芯光纤生产线新建项目5号厂房

	设计编号
	KXGX-

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、金属电缆桥架跨接线最小允许截面积要求不详。

2、爆炸危险场所、柴油发电机房及油箱间应采取防静电接地措施。



	设计人
	阙秋荣
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵佳婷
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵佳婷
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	艾 迁
	专业审查号
	10241-E1001
	日  期
	2018.8.6

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


