| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 分布（分项）工程 |  |
| 生产厂家名称 |  | 材料、构件名称 |  |
| 规格、型号 |  | 装箱编号 |  |
| 材料检查 | 1 包装 2 外观、标识 3 材质、规格、连接方式 4 其他 |  |  |
| 技术文件检查 | 1 装箱单 份 张 2 合格证、出厂检测报告 份 张 3 说明书 份 张 4 计算书 份 张 5 其他 |  |  |
| 存在问题及处理意见 |  |  |  |
| 验收意见： 质量员： 年 月 日 |  | 验收意见： 监理工程师： 年 月 日 |  |

附录A   建筑机电抗震支吊架

工程材料及构件进场验收记录

附录B建筑机电抗震支吊架预拼装验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  | 分项工程名称 | 建筑机电抗震支吊架工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 支架类型 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 代表容量 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 验收依据 | 《建筑机电抗震支吊架工程施工质量标准》T/SCMA 009-2019 |  |  |
| 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
| 材料和构件检查 | 1 | 螺栓 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | C型槽钢 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抗震连接构件 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 圆形管道连接管夹 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 镀锌丝杆 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 其他材料及构件 |  |  |  |  |  |

续表

| 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料和构件检查 | 1 | 构件有效长度 |  |  |  |
|  | 2 | 构件安装夹角 |  |  |  |
|  | 3 | 连接方式 |  |  |  |
|  | 4 | 紧固连接节点质量 |  |  |  |
|  | 5 | 螺纹连接节点质量 |  |  |  |
|  | 6 | 活动连接节点质量 |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 专业工长： 质量员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位验收结果 |  |  | 专业监理工程师 （建设单位专业工程师）： 年 月 日 |  |  |

附录C 建筑机电抗震支吊架

工程安装检验批验收记录

C.0.1建筑机电抗震支吊架材料与构件检验批验收记录见表C.0.1

表C.0.1建筑机电抗震支吊架材料与构件检验批验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  | 分项工程名称 | 抗震支吊架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 验收依据 | 《建筑机电抗震支吊架工程施工质量标准》T/SCMA 009-2019 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
| 主控项目 | 1 | 构件质量 | 建筑机电抗震支吊架工程的构件应符合设计及现行相关标准的要求，建筑机电抗震支吊架产品应经型式检验合格 |  | / | 合格证编号： 型式检验报告编号： |  |  |
|  | 2 | 材料质量 | T/SCMA 009-2019第4.1.2条规定 |  | / |  |  |  |
|  | 3 | 现场抽样检测 | T/SCMA 009-2019第4.1.3条规定 |  | / | 建筑机电抗震支吊架现场抽样检测报告编号： |  |  |
|  | 4 | 外观质量 | T/SCMA 009-2019第4.1.4条规定 |  | / |  |  |  |

续表C.0.1

| 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 5 | 后扩底锚栓、吊杆 | T/SCMA 009-2019第4.1.5条规定 | / |  |  |  |
|  | 6 | 锚栓安装工艺 | T/SCMA 009-2019第4.1.6条规定 | / | 锚栓安装工艺性能检验报告号： |  |  |
| 一般项目 | 1 | 构件外观质量 | 建筑机电抗震支吊架工程材料和构件的表面应平整、洁净，无加工缺陷 | / |  |  |  |
|  | 2 | 构件标识 | 建筑机电抗震支吊架工程材料和构件的标识应清晰耐久，标识信息应包括规格型号、生产厂名或商标、检验日期或出厂编号 | / |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长： 质量员： 年 月 日 |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师（建设单位专业工程师）： 年 月 日 |  |

C.0.2 建筑机电抗震支吊架材料与构件检验批验收记录见表C.0.2

表C.0.2建筑机电抗震支吊架安装工程检验批验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  | 分项工程名称 | 抗震支吊架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 验收依据 | 《建筑机电抗震支吊架工程施工质量标准》T/SCMA 009-2019 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
| 主控项目 | 1 | C型槽钢槽口要求 |  | 切割加工后的C型槽钢的槽口应平整，槽内两底角均应90°，不应有张口、扁口或斜口现象 |  | / |  |  |  |
|  | 2 | 抗震支吊架连接 |  | 建筑机电抗震支吊架与建筑结构连接的位置、连接方式、安装方向、数量等应符合设计文件要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 连接质量 |  | 抗震支吊架与结构的连接、吊杆与槽钢的连接、槽钢螺母与连接件的连接应牢固，防止松动。螺杆螺母最小扭矩应符合规定 |  | / |  |  |  |
|  | 4 | 抗震支吊架位置、数量 |  | 侧向抗震支吊架与纵向抗震支吊架位置、数量应符合设计要求 |  | / |  |  |  |
|  | 5 | 锚栓承载力 |  | 工程验收前，应对后锚固（锚栓）承载力进行检测，检测结果应符合设计要求 |  | / | 检测报告编号： |  |  |

续表C.0.2

| 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 6 | 抗震支吊架安装质量 | T/SCMA 009-2019第5.1.6条规定 | / |  |  |
|  | 7 | 钢结构上支架安装 | 钢结构用机电抗震支吊架具顶紧接触面应有75％以上的面积紧贴，边缘间隙不应大于0.8mm | / |  |  |
|  | 8 | 抗震支吊架与管道连接要求 | T/SCMA 009-2019第5.1.6条规定 | / |  |  |
| 一般项目 | 1 | C型槽钢和全螺纹吊杆切割 | 切割端应平滑、无毛刺，并应对切口断面处进行防腐处理 | / |  |  |
|  | 2 | 抗震支吊架的安装锚固区要求 | 建筑鸡蛋抗震支吊架的安装锚固区基材表面应坚实、平整，不应有起砂、起壳、蜂窝、麻面、油污等影响锚固承载力的缺陷 | / |  |  |
|  | 3 | 管道穿越建筑沉降缝 | 当管道穿越建筑沉降缝时，柔性补偿器、伸缩节宜设置抗震支吊架 | / |  |  |
|  | 4 | 外观质量 | 表面应平整、洁净、无起泡、分层、毛刺等现象，支吊架整体表面、侧面应平整，无明显压扁或局部变形等缺陷 | / |  |  |
|  | 5 | 锚栓钻孔质量 | T/SCMA 009-2019第5.2.5条规定 | / | 实测值： |  |

续表C.0.2

| 一般项目 | 6 | 序号 | 项目 |  | 允许偏差 |  | 设计（规定）值 | 实测值 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 建筑机电抗震支吊架的各连接杆件长度 |  | ±5mm |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 安装角度 |  | ≤2.5° |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 刚性连接的水平管道，两个相邻的抗震支吊架间允许纵向偏移值 | 水管及电线套管 | 不大于最大侧向支吊架间距的1/16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒 | 不大于宽度的2倍 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 抗震支吊架整体安装间距 |  | ≤0.2mm |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 抗震支吊架采用全螺纹杆件安装时的垂直度 |  | ≤4° |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长： 质量员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师 （建设单位专业工程师）： 年 月 日 |  |  |  |

附录D建筑机电抗震支吊架

安装分项工程质量验收记录

编号：

| （子）单位工程名称 |  |  |  | （子）分部工程名称 |  | 检验批数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 检验批名称 |  | 检验批容量 | 部位/区段 |  | 施工单位检查结果 | 监理单位验收结论 |
| 施工单位检查结果 |  | 项目专业技术负责人： |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  | 专业监理工程师 （建设单位专业工程师）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附录E 锚栓安装工艺性能检验报告

报告编号：

| 建设单位 |  |  |  |  | 总包单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 标准依据 |  |  |  | 《建筑机电抗震支吊架工程施工质量验收标准》T/SCMA009-2019 |  |
| 使用部位 |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |
| 锚栓 | 生产厂家 |  | 规格 |  | 扩底锚栓图片 |  |  |  |  |  |
| 扩孔工具 | 生产厂家 |  | 型号 |  | 工具图片 |  |  |  |  |  |
| 检验部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔径 （mm） | 设计值 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 单项结论 |
| 孔深 （mm） | 设计值 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 单项结论 |
| 后扩底孔径 （mm） | 设计值 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 单项结论 |
| 锚固承载力 | 设计值 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 单项结论 |
| 附件：后扩底锚栓合格证 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| 结论：锚栓安装工艺性能检验符合《建筑机电抗震支吊架工程施工质量验收标准》T/SCMA009-2019第4.1.6条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

签发：                                 审核：                            试验：