江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2019-297-1          
项目名称：江苏省丹阳经济开发区管理委员会丹阳市新区实验小学分校1区小学部综合教学楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年11月18日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳经济开发区管理委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市新区实验小学分校1区小学部综合教学楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年11月18日

                           （审查机构章）

（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳市新区实验小学分校1区小学部综合教学楼

	设计编号
	17-AF-004，子项03

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 本结构楼板长宽比均为2，是典型的单向板受力，预制叠合板按双向板受力计算、拆分与实际工况不符。

2. 计算书：

1）提供的典型板1计算书上叠合板参数合理性有超限信息。

2）楼梯要提供承载力计算书和运输、吊装工况下的受力计算资料。

四、设计深度

（无）


	设计人
	曾 辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	范燕萍
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	鲁 炜
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	范燕萍
	执业证章号
	3100125-S133
	
	
	


