江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-461        
项目名称：江苏鑫海高导新材料有限公司6#厂房加接
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2020年10月10日      
江苏省建设厅制

江苏鑫海高导新材料有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           6#厂房加接     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年10月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	6#厂房加接

	
	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	项目地址
	黄塘镇

	
	建筑面积
	777.6㎡
	建筑总高度
	11m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/丁类

（金属加工）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	门式轻钢
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	1层/跨度27m/吊车无/

面积≤5000㎡
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	工程名称
	6#厂房加接

	设计编号
	DYX-20-038-2

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、政府批文是“新建标准厂房”，不是本建筑本厂房设计说明的火灾危险性等级丁类（金属加工），应与建设单位确认无误（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他

1、请确认一下东侧已建建筑是火灾危险性等级丁类。
注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 



	设计人
	唐文纳
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	工程名称
	6#厂房加接

	设计编号
	DYX-20-038-2

	一.原因: 

1. 与原厂房加接一起共同作用，加接部分的结构受力体系应与原厂房结构体系一致（屋面支撑体系不一致）。

二.结论: 

1. 退回重新设计。



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	工程名称
	6#厂房加接

	设计编号
	DYX-20-038-2

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 设计说明3.4-3消火栓系统入口压力不小于0.40MPa与系统图矛盾。

2 加接厂房消防水量应和原厂房面积和体积一起计算。



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	  张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	工程名称
	6#厂房加接

	设计编号
	DYX-20-038-2

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	倪国连
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏鑫海高导新材料有限公司
	工程名称
	6#厂房加接

	设计编号
	DYX-20-038-2

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	倪国连
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


江苏鑫海高导新材料20（勘）092  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	8#厂房
	
	3F
	框架
	桩基/浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	6#厂房加接
	
	1F
	框架
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面
粉砂描述“摇震反应、光泽反应”有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.7条表3.3.7。

三、其他

1、报告五中：粉砂状态为“中密”，柱状图中为“稍-中密”前后不一致，请复核。

2、报告九中：场地土类别为“中软场地土”有误，请复核。

3、报告十二基础方案选择中：应将6#、8#厂房基础选择分开描述，如建议6#厂房加接采用浅基础，以②层粉土作为基础持力层（原因：荷载相对较小，可满足设计要求），8#厂房则分两种情况：A采用大开挖，以④层粉质粘土作为基础持力层，采用独立基础，B采用桩基。（结论中也应如此）

4、宜补建议放坡开挖施工时的安全注意事项，如采取必要的支护措施等。

5、6#厂房加接：应补充6#厂房原基础形式及埋深等。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


